| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

示范运行分布式燃料电池电站

技术规范

Technical specifications for demonstration operation of distributed fuel cell power         station

（本草案完成时间：2024.12.15）

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

大连市氢能产业发展促进协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由国创氢能科技有限公司提出。

本文件由大连市氢能产业发展促进协会归口。

本文件起草单位：国创氢能科技有限公司、中国科学院大连化学物理研究所、大连擎研科技有限公司。

本文件主要起草人：韩福江、耿忠华、徐鸿飞、段丽萍、黄怡晔、侯明、秦晓平、姚荣华、赵磊。

本文件为首次发布。

示范运行分布式燃料电池电站

技术规范

范围

本文件规定了进行示范运行的分布式燃料电池电站（以下简称电站）的范围、术语和定义、实施示范运行的基本条件。运行中危害的预防、电站的启动、存放、氢燃料的加注、意外事故的处理预案与培训等。

本文件适用于分布式燃料电池电站,其额定工作功率不大于200kW，供氢系统额定工作压力不大于35Mpa。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 27748.1-2017  固定式燃料电池发电系统第1部分:安全

GB/T 27748.2-2022  固定式燃料电池发电系统 第2部分:性能试验方法

GB/T 27748.3-2017  固定式燃料电池发电系统第3部分:安装

GB/T 34872-2017 质子交换膜燃料电池供氢系统技术要求

IEC 62282-3-100 “Fuel cell technologies - Part 3-100: Stationary fuel cell power systems – Safety

GB/T 42312-2023 电化学储能电站生产安全应急预案编制导则

GB/T 36544-2018 变电站用质子交换膜燃料电池供电系统

GB/T 28816 燃料电池  术语

GB   51048-2014 电化学储能电站设计规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

分布式燃料电池电站 distributed fuel cell power station

利用氢燃料电池技术，以氢气为燃料，就地将化学能转换为电能的装置。

示范运行 demonstration

在规定位置及指定时间范围内，电站进行实际使用运行的过程。

供氢系统 hydrogen supply system

为氢燃料电池稳定、持续供应满足运行要求氢气的一整套装置集合，涵盖氢气储存设备（像高压气态储氢罐、液态储氢容器）、输送管道、减压稳压装置、纯化净化设施等，负责管控氢气压力、流量、纯度等关键指标，保障氢气安全、精准送达燃料电池。

废弃排放通道 waste discharge channels

从质子交换膜燃料电池（以下简称“燃料电池”）中将尾气输送到外界环境的管路。

短期存放 short-term storage

存放时间少于3个月。

长期存放 long-term storage

存放时间在3个月以上。

实施示范运行的基本条件

环境条件

4.1.1 电站在以下环境下应能够按照额定功率正常运行：

a）环境温度：-20℃~40℃；

b）海拔高度：≤2000m；

c）相对湿度：≤95%。

4.1.2 电站选址应综合考虑氢气供应便利性、电力输出接入条件、周边环境安全性等因素。与居民区、商业中心、学校等人员密集场所保持不低于4.5米的安全防护距离；临近交通干道，便于氢气运输车辆通行；同时，所选场地应具备良好的排水、通风条件，地质结构稳定，能承受电站设备重量及运行震动，地面纵向（前后）水平倾斜度不应大于6°，横向（左右）倾斜度不应大于5°。

4.1.3 示范区电气安全应符合GB 4793.1的规定。

4.1.4 示范区接入的电网电能质量应符合GB/T 14549、GB/T 15543、GB/T 15945的相关规定。

对电站的要求

### 4.2.1 电站电气设计应符合GB 51048规定的要求，交流电气设备的防雷接地设计应符合GB/T 50065的规定，火灾自动报警系统要求符合GB 51048的规定，燃料电池应符合GB/T 36544、GB/T 27748.1和GB/T 27748.3规定的要求。

### 4.2.2 外观和结构

箱体外观应符合以下要求：

箱体应具备足够的强度和稳定性，以承受内部设备的重量、运输过程中的震动和冲击，以及可能遇到的自然灾害等外力作用；

箱体或内部零部件至少应满足IP54的防护等级；

箱体外表应清洁，无机械损伤，接口触点无锈蚀；

箱体表面应有产品标识，且标识清楚；

箱体的通信接口、电源接口、干接点接口、氢气接口等应有明确的标识。

配套设施

供氢系统需布置在距离电站4.5m外，且供氢系统应符合GB/T 34872相关规定；

废弃排放通道需布置在距离电站4.5m外，且与供氢系统不在同一位置。

管理体系

实施示范运行的单位应具备电站示范运行的完善的组织管理体系和安全生产责任制,并有周密的事故处理措施预案。

参与人员

参加示范运行的所有人员应接受电站相关专业和安全知识的培训,考核合格并取得相应岗位的操作资质。

运行中危害的预防

氢泄漏、氢气的燃烧及爆炸

### 5.1.1 电站内设备布局应合理，保证氢气输送管道、储存容器等关键设备之间有足够的安全间距。

### 5.1.2 通风设计应确保站内空气能够有效流通，保障电站内涉氢箱体内氢气浓度在25%LEL以下。

### 5.1.3 电站应配备高精度的氢气监测设备，能够实时监测站内氢气浓度。监测点要合理分布，包括氢气储存区域、输送管道沿线、燃料电池电堆附近等关键位置。

### 5.1.4 严格制定操作手册，操作人员必须按照操作规范进行作业。在进行氢气充装、设备维修等涉及氢气的操作时，要采取必要的安全措施，如使用防爆工具、进行气体置换等。

### 5.1.5 每季度或每半年对氢气储存容器、输送管道和燃料电池等要进行定期的维护和检测。

### 5.1.6 电站应制定完善的应急预案，包括氢气泄漏、爆炸等事故的应急处理流程。应急预案要明确各部门和人员在事故发生时的职责。

电击伤害

### 电站关闭后，应经放电、检测或确认不存在高压后才可触摸。

高温、高压和化学伤害

### 5.3.1 高温、高压零部件在正常运行过程中不允许拧动其管路与接头。

### 5.3.2 对电站使用的乙二醇冷却液等化学溶液，要严格按照相关规定使用，以防止对人员造成伤害以及对环境造成污染。

电站的启动

设备检查

制定详细的启动检查规范，按照规范对电站系统内部管路、电路、周边环境进行检查。

启动前软件准备

### 6.1.1 系统初始化检查

### 电站上电后，首先对整个电站系统进行初始化检查，检查内容包括燃料电池系统、氢气供应系统、动力电池系统、PCS等。主要检查的内容包括

- 各控制器之间的通信是否正常；

- 各系统是否有故障。如检测到故障，电站及时通过显示屏上报故障并给出相关安全提示。

### 6.1.2 状态监测软件启动

### 系统应具备数据自动记录的能力，设备需具备数采，能够通过远程网络的形式，将采集的数据发回云平台，用于性能评估和故障诊断。同时，考虑到远程网络可能存在的问题，设备需具备一定的本地数据存储的能力。数据采集要求多样且完整，包括电压、电流、温度、压力、流量等参数。采样频率可根据不同数据提出不同的要求。

启动操作软件流程

### 6.2.1 供氢系统启动

### 在电站启动前，需要确保氢气的供应，通过软件启动供应系统，同时检查氢气的余量，确保氢气能够满足电站正常运行。

### 6.2.2 电站上电

### 按照操作顺序，先合上电站的电源开关，使电站的低压零部件上电。在合上开关时，要注意观察开关的合闸动作是否正常，有无异常声响或火花。

### 若是接入外部电网电源的电站，要按照调度指令，在合适的时间准确地进行并网操作。并网操作要求电压、频率、相位等参数严格匹配。

启动电站

### 在软件操作界面上，按操作进行电站模式的选择以及必要的操作。

电站的存放

短期存放

### 7.1.1 电站应确保其处于干燥、清洁的环境中。

### 7.1.2 在存放区域周围应设置明显的安全标识，如 “危险 - 燃料电池电站设备存放区”“禁止烟火” 等标识。这些标识要符合相关安全标准，颜色鲜明，易于识别。

### 7.1.3 对存放区域进行隔离，防止未经授权的人员进入。可以使用围栏、警戒线等方式进行隔离，并且设置门锁，只有经过培训的工作人员才能进入。

### 7.1.4 存放区域要配备合适的消防设备，如灭火器、灭火砂等。

### 7.1.5 应设置应急照明设备，确保在停电等紧急情况下能够提供足够的照明，方便工作人员进行应急操作，如紧急关闭阀门、疏散等。应急照明设备的供电时间应满足一定要求，例如，能够持续供电 30 分钟以上。

### 7.1.6 建立监控系统，对存放区域的温度、湿度、氢气浓度等参数进行实时监测。可以通过传感器将数据传输到监控中心，一旦参数出现异常，能够及时发出警报。

长期存放

### 7.2.1 存放场所需保持高度清洁，无灰尘、无腐蚀性气体和其他污染物。

### 7.2.2 应存放在温度和湿度相对稳定的环境中，通常温度保持在 10℃-30℃，湿度在 40%-60% 较为适宜。

### 7.2.3 电站存放区域应远离火源和易燃物，配备防火设施和防爆措施，如灭火器、防火门、防爆电器等

### 7.2.4 提供良好的通风环境，一般要求通风量不低于每小时 6 次换气次数。

### 7.2.5 制定定期检查计划，对存放的电站进行外观检查、性能测试和安全评估，及时发现并处理潜在问题。

### 7.2.6 根据检查结果和设备制造商的建议，进行必要的维护保养工作。

### 7.2.7 建议每3个月进行一次电站的启动运行，可在低功率工况下运行30分钟左右。

意外事故的处理预案与培训

### 8.1 承担示范运行的单位应对电站氢系统管路故障、电气故障、机械故障、火情、碰撞等意外紧急 事故制定详细的处理预案。

### 8.2 承担示范运行的单位应组织参加示范运行的全体人员,按事故处理预案学习意外事故的处理,并

### 进行必要的演练。

### 8.3 承担示范运行的单位应在示范运行之前与当地的公安、消防、救护、质检等部门取得联系,对将参

### 与营救的人员进行电站和氢系统的安全和事故营救处理的专门培训。