《输氢管道安全技术规范》

标准编制说明

- 工作简况

- 任务来源

为推动氢能基础设施安全建设，规范输氢管道在设计、施工、运行及维护等方面的技术要求，保障氢气输送过程的安全可靠，经相关行业协会批准，制定团体标准《输氢管道安全技术规范》。

- 任务背景

当前氢能产业快速发展，氢气长距离输送与城镇区域分配的需求日益增长，但输氢管道领域的安全技术标准存在明显缺口。国际上，虽有部分氢能相关标准涉及管道技术，但缺乏针对输氢管道全生命周期的系统性安全规范。国内已发布《氢气使用安全技术规程》（GB 4962）、《氢系统安全的基本要求》（GB/T 29729）等基础安全标准，以及《氢气输送管道系统技术要求》（GB/T 34542）等技术要求类标准，但在管道具体类型划分、安全距离精细化规定、泄漏防控系统配置、材料与施工验收的氢相容性要求、运行维护规程等方面，缺乏一部全面、具体、可操作性强的专业技术规范。

本标准旨在整合现有标准要求，结合国内外最新工程实践和研究成果，形成一套针对输氢管道安全的专项技术规范，为输氢管道的安全运行提供科学依据和技术指导。

- 主要工作过程

于X年X月提交标准提案预研，明确规范制定的必要性和可行性。

X年X月组建由标准化专业人员、制氢加氢企业、科研机构及高校代表组成的项目工作小组，明确小组成员工作任务。

X年X月获得相关行业协会或标准化机构的批复立项。

经过多次研讨和修改，于X年X月形成标准草案。

X年X月至X月广泛征求行业内外专家意见，进行修改完善。

X年X月根据征求意见结果，形成标准送审稿。

（四）参编单位

（五）参编人员

表 1 主要起草人与任务分工

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 标准草案编制 |
| 2 |  |  |  | 标准草案编制 |
| 3 |  |  |  | 标准草案编制 |
| 4 |  |  |  | 标准草案编制 |
| 5 |  |  |  | 标准草案编制 |
| 6 |  |  |  | 标准草案审核 |
| 7 |  |  |  | 标准草案审核 |
| 8 |  |  |  | 标准草案审核 |
| 9 |  |  |  | 标准草案审核 |
| 10 |  |  |  | 标准草案审核 |
| 11 |  |  |  | 标准草案审核 |
| 12 |  |  |  | 标准草案审核 |

- 确定标准主要技术内容的论据

本规范共包含十章内容，分别为总则、规范性引用文件、术语和定义、管道类型、安全距离、泄漏防控、材料与施工、运行维护、工艺与安全以及附录。

1 范围

本文件规定了输氢管道（包括长输管道和城燃管道）在管道类型、材料与施工、输氢工艺、放空系统、泄漏防控、安全距离、运行维护等方面的安全技术要求。

本文件适用于设计压力为0.1MPa至10MPa、管径为DN50至DN1000的新建、改建和扩建的长输及城燃氢气管道工程。

2 规范性引用文件

本文件共引用了36项规范性文件，其中国际标准1项，国家标准21项，行业标准5项，团体标准9项。引用的标准涵盖了氢气安全基础、管道工程设计、工业金属管道、城镇燃气、材料测试、焊接、无损检测、阴极保护、泄漏检测、应急管理等多个方面，确保了本标准技术要求的广泛适用性和协调性。

3 术语和定义

本文件给出了“输氢管道”、“长输氢气管道”、“城燃氢气管道”、“埋地敷设”、“架空敷设”、“安全距离”、“敏感设施”、“泄漏探测系统”、“联动控制”、“报警阈值”、“多点监测”11个关键术语的定义。“输氢管道”是指用于输送氢气（体积分数≥99.9%）的管道系统，包括长输管道、城燃管道及其附属设施（如阀门、补偿器、检测装置等）、“长输氢气管道” 是指设计压力≥1.6MPa、用于跨区域输送氢气的管道，不含站场内工艺管道、“城燃氢气管道” 是指城镇区域内用于分配氢气的管道网络，设计压力≤4.0MPa，包括中压、低压管道、“埋地敷设” 是指管道埋设于地表以下，管顶覆土厚度≥0.8m的敷设方式、“架空敷设” 是指通过支架、管廊等构筑物将管道架设于地面以上的敷设方式、“安全距离” 是指管道与周边建（构）筑物、设施之间需保持的最小水平或垂直净距，以满足泄漏扩散、火灾防控等安全要求、“敏感设施” 是指受氢气泄漏或爆炸影响显著的场所，包括学校、医院、变电站、通信枢纽等、“泄漏探测系统” 是指由传感器、控制器和报警装置组成，实时监测管道氢气浓度并触发应急响应的系统、“联动控制” 是指泄漏探测系统与通风、紧急切断等装置的自动协同动作机制、“报警阈值” 是指触发泄漏报警的氢气体积分数下限值，分为一级报警（≤1%氢浓度）和二级报警（≤2%氢浓度）、“多点监测” 是指在管道沿线关键节点（如阀门井、穿跨越段）布置≥2个探测器的监测方式。

4 管道类型

本章明确了输氢管道的适用范围、敷设方式（埋地、架空）及其适用条件、系统组成（管道线路、站场、辅助设施），并分别对长输管道和城燃管道的特殊安全要求进行了规定。区分长输与城燃管道是基于其输送压力、服务范围、环境风险等因素的差异，需要采取不同的安全防护策略。

5 材料与施工

本章对管材、管件、阀门、法兰等材料的选用（强调抗氢脆性能、氢相容性测试）、线路施工（埋深、地区等级、截断阀设置）、焊接（方法、参数、检验）、防腐措施（涂层、阴极保护）、试验验收（置换提纯、干燥、洁净度、无损检测）提出了详细要求。这些要求是确保管道本体安全、防止氢致失效和泄漏的基础。

6 输氢工艺

本章规定了工艺设计基础、水力热力计算、安全泄放系统和控制系统的设计要求。针对氢气的物性（如密度小、扩散快、等熵指数高等），在工艺计算和安全泄放设计上提出了特定于氢气的要求，以确保系统在各种工况下的稳定、安全运行。

7 放空系统设计与要求

本章详细规定了放空管的设置（阻火器、高度、材质）、放空系统的安全设计（紧急放空能力、排放导向）、布置安装以及输氢站、管段、阀室等不同位置的放空设施分级布置要求。完善的放空系统是应急处置、防止事故扩大的关键设施。

8 泄漏防控

本章是标准的核心内容之一，分别对长输管道和城燃管道提出了泄漏探测设备的配置（如分布式光纤、TDLAS激光检测）、安装要求、报警阈值设定（三级报警机制）以及与紧急切断、通风等系统的联动控制要求。同时，对受限空间作业的泄漏防控做出了特别规定。旨在通过先进的技术手段和快速的应急响应，最大限度降低泄漏风险。

9 安全距离

本章系统规定了输氢管道与建筑物、其他管线、交通设施、敏感区域等在不同敷设方式（架空、地下）下的最小安全距离。上述安全距离基于氢气泄漏扩散特性、潜在火灾爆炸后果模型分析确定，是防止事故波及外部环境的重要屏障。

10 运行维护

本章对安全管理制度与记录、日常巡检频次与内容、在线检测与校准、维护与检修程序、应急演练、以及管道废弃停运与重新启用的要求进行了规定。强调全生命周期的安全管理，确保管道在运营期间持续处于安全受控状态。

- 主要试验（或验证）情况分析

本标准的技术内容充分借鉴和吸收了国内外输氢管道（包括纯氢和掺氢管道）相关的科研项目成果、工程示范经验以及已发布标准的技术要求。编制过程中，参考了国内外在氢气管道材料氢脆试验、泄漏检测技术应用、安全距离计算模型、管道完整性管理等方面的最新研究和实践案例。部分关键技术指标（如报警阈值、安全距离数值、材料性能要求等）与国内外现行相关标准及工程实践进行了比对和验证，确保其科学性和可行性。

- 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准的实施将有效填补输氢管道安全技术标准空白，规范行业设计、施工、运维等全流程行为，显著降低氢气泄漏、燃爆等安全风险，提升输氢环节的安全保障水平。通过明确统一的技术要求，可减少因标准缺失导致的工程质量参差不齐、安全事故频发等问题，增强公众对氢能产业的信任度，为氢能规模化应用奠定基础。

对产业发展而言，标准将推动输氢管道技术升级与产业规范化，引导企业采用先进适用的材料、设备与工艺，降低全生命周期成本。同时，标准的统一将促进氢能在跨区域输送、城镇分配等领域的广泛应用，促进氢能产业链的完善和可持续发展。

- 与国际、国外有关法律法规和标准水平的对比分析

目前，国际上尚未有覆盖范围如此全面、内容如此具体的输氢管道安全技术规范。国际标准化组织（ISO）、美国机械工程师学会（ASME）等机构虽有涉及氢气管道或掺氢管道的相关标准或技术报告，但多侧重于特定方面（如材料、设计）。本标准在系统性和完整性方面具有先进性，特别是在泄漏防控系统配置（如分布式光纤、多点监测联动）、针对氢脆的材料与施工要求、长输与城燃管道的差异化安全规定等方面，充分考虑了氢气的特殊风险，技术指标和要求与国际最新发展趋势保持一致，部分内容更具针对性和可操作性。

- 与现行有关法律、法规和标准的关系

本标准与《安全生产法》、《特种设备安全法》等国家法律法规精神一致。与《氢气使用安全技术规程》（GB 4962）、《氢系统安全的基本要求》（GB/T 29729）、《氢气输送管道系统技术要求》（GB/T 34542）、《城镇燃气设计规范》（GB 50028）、《压力管道安全技术监察规程》（TSG D0001）等现行国家标准、行业规范和技术法规协调配套。本标准是对上述标准中涉及输氢管道安全内容的细化、补充和整合，特别是在安全距离、泄漏防控、材料氢相容性、运行维护等具体技术环节提供了更明确、更具操作性的规定。

- 重大分歧意见的处理过程及依据

无

- 贯彻标准的要求和措施建议

加强标准宣贯培训，组织管道设计、施工、运营、检测等相关单位的从业人员开展专项培训，确保其准确理解和掌握标准技术要求。建议相关行业管理部门将本标准纳入输氢管道工程审批、监督检查的依据，推动标准强制或推荐性执行。鼓励企业结合自身实际情况，制定标准实施细则，细化操作流程，确保标准落地见效。建立标准实施反馈机制，持续跟踪标准执行情况，收集行业意见建议，适时开展标准修订完善工作。

- 废止现行有关标准的建议

无

- 涉及专利的有关说明

无

- 其他应予说明的事项

无