| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/DLAS XX—2025

港口高杆灯照明灯具技术规范

点击此处添加标准名称的英文译名

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

大连市标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由XXX提出。

本文件由大连市标准化协会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

港口高杆灯照明灯具技术规范

范围

本文件规定了港口环境下使用的高杆灯照明灯具（以下简称“灯具”）的分类与命名、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存、安装指导、验收和维护的要求。

本文件主要适用于港口码头、堆场、通道等区域，安装高度在15米及以上的功能性高杆照明设施所配套的灯具。其它类似恶劣工业环境可参照使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7000.1  灯具 第1部分：一般要求与试验

GB 7000.203  灯具第2-3部分：道路与街路照明灯具的特殊要求

GB/T 10125  人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 13912  金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法

GB 17625.1  电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）

GB/T 20138  电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）

GB/T 39020 LED  照明系统与设备 能效限定值及能效等级

JT/T 1214-2018 港口高杆灯通用技术要求

术语和定义

GB/T 7000.1、GB 7000.203和JT/T 1214-2018界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

高杆灯照明灯具  high-mast lighting luminaire

专门设计用于安装在高杆（通常≥15 m）灯盘上，为大面积场地提供功能性照明的灯具。

灯具效能  luminaire efficacy

灯具发出的总光通量与灯具总输入功率之比，单位为流明每瓦（lm/W）。

分类与命名

分类

可按配光类型、安装方式等进行分类。

命名

产品型号建议由以下部分组成：产品类型、光源类型、额定功率、配光类型、防腐等级代号、设计序列号。

示例：GGD-LED-400-A-C5M-01（港口高杆-LED光源-400W-非对称配光-C5M防腐等级-01系列）

技术要求

外观与结构

灯具外观应平整、光滑、色泽均匀，无明显的划痕、变形等缺陷。

所有紧固件应采用不锈钢材质或经等效防腐处理。

结构应便于安装在灯盘上，并带有角度调节机构，调节范围应不小于±15 °。

光学性能

灯具效能：额定相关色温下，灯具效能不应低于150 lm/W。

配光性能：应为截光型或半截光型，最大光强方向与垂线夹角不宜大于65 °。具体配光类型应根据JT/T 1214-2018中规定的目标区域的照度和均匀度要求选择。

显色指数（Ra）：不应低于65。

相关色温（CCT）：宜为不高于3500 K。

灯具应预留调光模块或照明控制专业接口，支持0～10V/DALI等标准协议，能够实现远程控制、分组调光、定时控制等功能。

电气安全性能

防护等级：不应低于IP65。

防触电保护等级：应为I类。

绝缘电阻、电气强度、接地电阻、耐热与耐火、耐电痕指数：应符合GB/T 7000.1的要求。

驱动电源：应内置高效、高功率因数（≥ 0.95）、低总谐波畸变率（THD < 15 %）的LED驱动电源，具备浪涌保护功能（线-线不低于2 kV，线-地不低于4 kV）。应能在系统额定电压±10 %正常工作。

机械冲击防护等级（IK代码）：不应低于IK08。

机械与环境适应性

机械冲击防护等级（IK代码）：不应低于IK08。

高低温适应性：灯具应能在-40 ℃至+50 ℃的环境温度下正常工作。

湿热适应性：灯具应能在温度40 ℃、相对湿度93 %的环境下正常工作。

防腐性能

腐蚀环境类别：适用于C5-M（海洋性高腐蚀环境）。

外壳材质：压铸铝材质应不低于ADC12，并须进行表面处理。钢板材质须经热浸镀锌处理，镀锌层厚度应符合GB/T 13912的要求。

表面涂层：外表面涂层体系应符合JT/T 1214-2018中关于高腐蚀环境的要求，涂层厚度不应小于80μm，并通过附录B规定的试验。

可靠性要求

LED光源的额定寿命（L70B50）不应低于50000 h。

灯具在额定条件下工作3000 h的光通维持率不应低于98%。

节能要求

灯具效能应符合GB/T 39020中规定的能效2 级及以上要求。

应支持智能照明控制系统，实现按需照明、分时调光等功能。

试验方法

外观与结构

目视和手感检查外观质量，使用角度尺等工具检验调节机构功能。

光学性能

在配备分布式光度计的实验室中，依据GB 7000.203规定的方法测量灯具的光通量、光效、配光曲线、相关色温和显色指数。

电气安全

按GB/T 7000.1和GB 7000.203的规定进行绝缘电阻、电气强度、接地连续性、爬电距离和电气间隙、耐热与耐火、防触电保护等试验。谐波电流测试按GB 17625.1进行。

防护等级

按GB/T 7000.1的规定进行IP66防护等级试验。

机械冲击防护

按GB/T 20138的规定进行IK08等级冲击试验。

环境适应性

高低温工作：将灯具分别在-40 ℃ ± 2 ℃和+50 ℃ ± 2 ℃的环境下存放2 h，并在此温度下点亮工作，检查其启动和工作状态。

湿热：将灯具置于40℃±2℃、相对湿度93 % ± 3 %的恒温恒湿箱中，持续96 h后取出，恢复至室温后检查外观并进行了电气强度试验。

防腐性能

按附录B进行中性盐雾试验和铜加速乙酸盐雾试验。

可靠性

光通维持率：灯具在额定电压和25 ℃ ± 5 ℃的环境下连续工作3000 h，在寿命试验前后测量光通量，计算光通维持率。

寿命：可通过加速老化试验或根据LED光源制造商提供的符合LM-80标准的测试数据，依据TM-21方法推算额定寿命（L70B50）。

智能控制

连接标准控制器至灯具调光接口，验证其开关、调光、分组控制等功能是否正常。

检验规则

出厂检验

每批产品均应逐台进行出厂检验，检验项目按表1的规定。

产品经检验合格并附有合格证后方可出厂。

型式检验

型式检验项目为本标准第5章规定的全部要求，项目按表1。

在下列情况之一时，应进行型式检验：

新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

正常生产时，每三年进行一次；

产品长期停产后，恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

抽样方案

从出厂检验合格的产品中随机抽取 3 台进行型式检验。

判定规则

若所有样品各项指标均符合本标准要求，则判定该批产品合格。如有不合格项，允许加倍抽样对不合格项进行复检，若复检合格则判定该批产品合格；若复检仍不合格，则判定该批产品不合格。

检验项目

| 序号 | 检验项目 | 技术要求章条号 | 试验方法章条号 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观与结构 | 5.1 | 6.1 | √ | √ |
| 2 | 光学性能 | 5.2 | 6.2 | - | √ |
| 3 | 电气安全性能 | 5.3 | 6.3 | √* | √ |
| 4 | 防护等级 | 5.3.1 | 6.4 | - | √ |
| 5 | 机械冲击防护 | 5.4.1 | 6.5 | - | √ |
| 6 | 环境适应性 | 5.4.2, 5.4.3 | 6.6 | - | √ |
| 7 | 防腐性能 | 5.5 | 6.7 | - | √ |
| 8 | 可靠性 | 5.6 | 6.8 | - | √ |
| 9 | 节能与智能控制 | 5.7 | 6.9 | √** | √ |
| √表示需要检验的项目。*出厂电气安全检验至少包括绝缘电阻、电气强度和接地连续性。**出厂节能与智能控制检验为点亮和基础调光功能验证。 |  |  |  |  |  |

标志、包装、运输和贮存

每套灯具上应有清晰、不易磨损的标志，包括产品型号、额定参数、防护等级、防腐等级、制造商标、生产日期等。

产品包装应能防止在运输和贮存过程中受损，并随附产品合格证、说明书、安装指南等文件。

产品应贮存在干燥、通风、无腐蚀性气体的仓库内。

安装、验收与维护

安装指导：生产企业应提供详细的安装指南，包括建议的安装扭矩、角度调节方法、电气连接要求等。

验收：灯具安装完成后，应进行现场验收，包括外观检查、点亮测试、照度及均匀度测试（参见附录A）、防雷接地检测等。

维护：生产企业应提供维护手册，建议定期（如每半年）清洁光学部件、检查电气连接和紧固件状态。

（资料性）
港口主要区域照明标准推荐值

港口主要区域照明标准推荐值可参照表A.1。

港口主要区域照明标准推荐值

| 区域类型 | 维持平均照度 (Eh, av, lx) | 照度均匀度 (Uh) | 眩光限制 | 显色指数 (Ra) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集装箱码头堆场 | ≥50 | ≥0.4 | 严格控制 | ≥65 |
| 散杂货堆场 | ≥30 | ≥0.4 | 严格控制 | ≥60 |
| 码头前沿作业区 | ≥100 | ≥0.5 | 严格控制 | ≥65 |
| 主干道及通道 | ≥30 | ≥0.4 | 严格控制 | ≥60 |
| 港区道路 | ≥20 | ≥0.4 | 控制 | ≥65 |

（资料性）
防腐等级与试验方法

灯具外壳及金属附件应通过以下试验：

中性盐雾试验(NSS Test):按GB/T 10125规定，经过720 h试验后，评级≥9 级（保护缺陷面积≤0.1 %）。

铜加速乙酸盐雾试验(CASS Test):按GB/T 10125规定，经过96 h试验后，评级≥9 级。