| ICS | 77.140.80 |
| --- | --- |
| CCS | H 48 |

团体标准

T/DLAS XX—2025

管道用不锈钢修补器

点击此处添加标准名称的英文译名

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

大连市标准化协会  发布

目次

1 范围	5

2 规范性引用文件	5

3 术语和定义	5

4 分类、标记	5

4.1 分类	5

4.2 标记	5

5 结构型式及规格	5

6 技术要求	7

6.1 外观	7

6.2 材料	7

6.3 真空度(负压密封性)	8

6.4 气密封性能	8

6.5 密封性能	8

6.6 耐压强度	8

6.7 耐低温性能	8

6.8 抗高温老化性能	8

6.9 无密封圈泄漏性能	8

6.10 耐水冲击性能	8

6.11 抗振动性能	8

7 试验方法	8

7.1 外观、标志、结构尺寸和橡胶密封圈检验	8

7.2 橡胶密封圈材料试验	8

7.3 真空度(负压密封性)试验	9

7.4 气密封试验	9

7.5 密封试验	9

7.6 耐压强度试验	9

7.7 耐低温性能试验	9

7.8 高温老化试验	9

7.9 无密封圈泄漏试验	9

7.10 耐水冲击试验	9

7.11 抗振动试验	9

8 检验规则	10

8.1 检验分类	10

8.2 出厂检验	10

8.3 型式检验	10

8.4 判定规则	10

9 标志、包装、随箱文件、运输及贮存	10

9.1 标志	10

9.2 包装	11

9.3 产品随箱文件	11

9.4 运输	11

9.5 贮存	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由大连良格科技发展有限公司提出。

本文件由大连市标准化协会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

管道用不锈钢修补器

范围

本文件规定了不锈钢板式修补器的术语和定义、分类及标记、结构型式及规格、技术要求、试验方法、检验规则、代码和标记、包装、运输、贮存和使用。

本文件主要适用但不限于以下管线系统：通风、煤气、燃油、自来水给/排水管线、化学品，粉尘。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

管道用不锈钢修补器

由不锈钢壳体、橡胶密封垫和紧固件组成，用于修补管道破损、泄漏的抢修器具。

分类、标记

分类

修补器分为：单片、双片、三片、四片。

标记

标记方法参见图1。

标记方法示意图

结构型式及规格

修补器结构型式见图2和图3，规格见表1。

单片结构示意图

双片、三片和四片结构示意图

修补器规格

| 管通径 D (mm) | 适用范围 Min-Max | 工作压力 Pt (Mpa) | 宽度 W (mm) | 螺栓 |  |  | 片数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 尺寸 (mm) | 扭力 (N·m) |  |
| DN15 | 21-23 | 1.6 | 150 | 2 | M10 | 40-50 | CR-1 |
| DN20 | 27-29 | 1.6 | 150 | 2 | M10 | 40-50 | CR-1 |
| DN25 | 32-34 | 1.6 | 150 | 2 | M10 | 40-50 | CR-1 |
| DN32 | 40-44 | 1.6 | 150 | 2 | M10 | 40-50 | CR-1 |
| DN40 | 48-52 | 1.6 | 150 | 2 | M12 | 60-80 | CR-1 |
| DN50 | 59-67 | 1.6 | 150 | 2 | M12 | 60-80 | CR-1 |
| DN65 | 69-76 | 1.6 | 200 | 2 | M14 | 60-80 | CR-1 |
| DN80 | 89-99 | 1.6 | 200 | 2 | M14 | 60-80 | CR-1 |
| DN100 | 108-118 | 1.6 | 200 | 2 | M16 | 80-100 | CR-1 |
| DN125 | 132-142 | 1.6 | 200 | 2 | M16 | 80-100 | CR-1 |
| DN150 | 159-170 | 1.6 | 200 | 2 | M16 | 80-100 | CR-1 |
| DN200 | 218-228 | 1.6 | 200 | 3 | M16 | 80-100 | CR-1 |
| DN225 | 250-260 | 1.0 | 300 | 4 | M16 | 80-100 | CR-1 |
| DN250 | 271-281 | 1.0 | 300 | 4 | M20 | 250-270 | CR-1 |
| DN300 | 325-335 | 1.0 | 300 | 4 | M20 | 250-270 | CR-1 |
| DN350 | 377-387 | 1.0 | 300 | 4 | M20 | 250-270 | CR-1 |
| DN400 | 421-440 | 1.0 | 400 | 10 | M20 | 250-270 | CR-2 |
| DN450 | 468-488 | 1.0 | 400 | 10 | M20 | 250-270 | CR-2 |
| DN500 | 525-545 | 0.8 | 400 | 10 | M20 | 250-270 | CR-2 |
| DN600 | 630-660 | 0.8 | 400 | 15 | M20 | 250-270 | CR-3 |
| DN650 | 670-690 | 0.8 | 600 | 21 | M20 | 250-270 | CR-3 |
| DN700 | 720-740 | 0.8 | 600 | 21 | M20 | 250-270 | CR-3 |
| DN750 | 770-800 | 0.6 | 600 | 21 | M20 | 250-270 | CR-3 |

其他规格、尺寸由供需双方按实际需求共同确定。

技术要求

外观

产品表面应平整光洁，无加工缺陷及磕碰损伤，无裂纹缩孔、冷隔、夹渣、气孔、疤痕等现象；橡胶密封圈密封面上不应有气泡、杂质、裂口和凹凸不平等缺陷，产品标签清晰。

材料

壳体、螺栓和螺母

壳体、螺栓和螺母材料应采用202，304，316 材质材料，应符合相应的国家标准要求。

橡胶密封圈

橡胶密封圈使用的材料不应含有对其使用寿命及对输送管路和零配件有危害的物质。

橡胶的物理性能应符合表 2～表 4 的规定。（丁苯橡胶）

天然橡胶密封圈的物理机械性能

| 项目名称 |  | 天然橡胶 |
| --- | --- | --- |
| 硬度（ShoroaA） |  | 65±5 |
| 拉伸强度（Mpa） |  | ≥17 |
| 扯断伸长率（%） |  | ≥350 |
| 热空气老化后（100℃±2℃×70h | 拉伸强度变化率％ | ≤-8 |
|  | 伸长变化率 ％ | ≤－10 |
|  | 硬度变化率 度 | ≤＋5 |
|  | 压缩永久变形% | ≤20 |

三元乙丙橡胶密封圈的物理机械性能

| 项目名称 |  | 三元乙丙橡胶 |
| --- | --- | --- |
| 硬度（ShoroaA） |  | 65±5 |
| 拉伸强度（Mpa） |  | ≥15.2 |
| 扯断伸长率（%） |  | ≥400 |
| 热空气老化后（125℃±2℃×70h | 拉伸强度变化率％ | ≤-20 |
|  | 伸长变化率 ％ | ≤－40 |
|  | 硬度变化率 度 | ≤＋10 |
|  | 压缩永久变形% | ≤30 |

丁晴橡胶密封圈的物理机械性能

| 项目名称 |  | 丁晴橡胶 |
| --- | --- | --- |
| 硬度（ShoroaA） |  | 65±5 |
| 拉伸强度（Mpa） |  | ≥15.2 |
| 扯断伸长率（%） |  | ≥350 |
| 耐1 号标准油（100℃±2℃×70h） | 拉伸强度变化率％ | ≤-25 |
|  | 伸长变化率 ％ | ≤－45 |
|  | 硬度变化率 度 | －15～＋15 |
|  | 压缩永久变形% | －10～＋5 |
| 压缩永久变形（100℃±2℃×22h）A 型% |  | ≤25 |

橡胶密封圈若采用其它材料制造，应符合其相应材质的标准要求的物理机械性能。

真空度(负压密封性)

产品在真空度达到0.08MPa时，保持5min，应无真空压损失。

气密封性能

产品在充气压力达到0.3MPa 时，保持5min，试件表面应无气泡渗漏。

密封性能

产品试验压力为2倍额定工作压力，保持5min，应无渗漏。

耐压强度

产品试验压力为4倍额定工作压力，保持5min，应无泄漏和损坏。

耐低温性能

产品接头组件应无压力损失和密封圈损环。

抗高温老化性能

产品应无空气泄漏和密封圈粘连、损坏。

无密封圈泄漏性能

移除密封圈后，产品保持管道系统中0.2MPa 的静水压，多功能管道连接修补器连接处泄漏不能超过113L/min。

耐水冲击性能

产品应能承受20，000次水冲击而不发生泄漏。

抗振动性能

试验后产品进行耐压强度验，应无泄漏和损坏。

试验方法

外观、标志、结构尺寸和橡胶密封圈检验

使用目测和专用量具测量管修补器和橡胶密封圈的外观、标志、结构尺寸及铸件质量等。

橡胶密封圈材料试验

橡胶密封圈物理机械性能试验应按 GB/T 528、GB/T531.1、GB/T531.2和GB/T 7759.2 的规定进行。

橡胶的热空气老化试验应按 GB/T 3512 的规定进行。

橡胶的耐液体浸渍试验应按 GB/T 1690 的规定进行

真空度(负压密封性)试验

试验组件应装配一个真空计量仪或精度不低于1.5 级的真空表，以显示实际真空度。选择合适的真空泵抽气，当安装试样的管内达到0.08MPa(600mmg)的真空压时，关闭试样与真空泵之间的阀门，使试样单独封闭。

气密封试验

试验组件应装配精度不低于 1.5 级的压力表，以显示实际压力值。试验应在 20℃士5℃的环境温度下进行。

试验前试验组件应预先全淹没在水中，给试样内部加压至 0.1MPa，保持一段时间，清除表面气泡，然后逐渐将压力增加到 0.3MPa，保持5min。

密封试验

试验组件应充满水并排除空气，管路内的压力以不超过 2MPa/min 的速率递增，直至达到2倍试件的额定工作压力。

耐压强度试验

试验组件应充满水并排除空气，管路内的压力以不超过 2MPa/min 的速率递增，直至达到4倍试件的额定工作压力。

耐低温性能试验

试样包括装有管道修补器的500mm～1000mm 两端封闭的管路，一端装配精度为1.5 级的压力表和截止阀。

试验环境温度为20℃士5℃，将试样水平放置，并注入3mm 高的水，然后将试样用空气充压至0.30MPa，密封后将其水平放置在环境温度为-40℃士2℃中24h。取出后放在环境温度为 20℃+5℃的室温下放置 24h。

高温老化试验

试样先充压至0.3MPa，观察其是否泄漏，然后泄压并将其置于135℃的温(卡箍)度下 45h。

试验后，将试样取出置于室内，24h 内试样温度应能恢复到 20℃士5℃，然后将试样浸入水中并充压至0.3MPa，保持5min。

在 5min 试验过程中，观察是否有空气泄漏引起的压力下降。

上述试验后将试样拆开，观察密封圈是否与壳体粘连，手动将密封圈腔体两边相对挤压在一起，观察其是否破损。用直径大于、等于 DN200的密封圈在相对的两段扭动一圈时也应无破损。

无密封圈泄漏试验

将试样连接好，但撤掉密封圈。将试样充满水，排除管路内空气(由于接头渗漏，因此尽量做到)。试样管路内压力升到0.2MPa，并保持2min，利用合理方法收集从试样接头处渗漏出的水。至少要对最大和最小型号的接头进行以上试验。

耐水冲击试验

试件将承受从0到额定工作压力(最小1.2MPa)的 20，000 次水冲击压力作用，频率为1 次/s。水冲击试验后，再按照7.5 和7.6的规定进行试验。

抗振动试验

从试样中选取最小口径的修补器进行振动试验。试验管路的单管长度为305mm。将连接好的管路一端固定在机械振动台的水平工作台上，修补器和另一段管路向外伸出振动试验台，振动平面为垂直振动，试验要求如表5所示。在振动试验前，将试验管路内加压至0.70MPa。振动试验结束后，进行耐压强度试验。

振动试验

| 振幅/mm | 频率/HZ | 时间/h |
| --- | --- | --- |
| 0.25 | 28 | 5 |
| 0.51 | 28 | 5 |
| 1.90 | 28 | 5 |
| 0.51 | 18～37* | 5 |
| 0.89 | 18～37* | 5 |
| “*”表示可变 |  |  |

检验规则

检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

检验项目

产品出厂前，应经本公司质检部门按成品检验规范检验合格后，填写产品合格证，方可出厂。

检验项目包括：产品标记、外观、密封性能、橡胶密封圈、真空度（负压密封性）、气密封性能、耐压强度、无密封圈泄漏性能、抗振动性能。

出厂检验抽样

产品标记、外观、密封性能为全数检验项目；橡胶密封圈、真空度（负压密封性）、气密封性能、耐压强度、无密封圈泄漏性能、抗振动性能依据订单批次，每个不同型号抽取一个产品进行测试。

型式检验

型式检验项目为全部检验项目，有下列情形之一时，应进行型式检验：

新产品试制鉴定；正式投产后，原材料、工艺有重大变化，可能影响产品质量时；

产品长期停产后，恢复生产时；

出厂检验出现重大差异时；

国家检验机构提出检验要求时。

判定规则

当一个规格产品试验不合格时，必须再对同规格的两个产品进行试验，如果其中仍有一个产品试验不合格，则该试验项目未通过，产品判定不合格。

标志、包装、随箱文件、运输及贮存

标志

按照 GB/T 191-2008 包装储运图示标志执行，应在明显位置上粘贴标签，标签应包括以下内容：

- 产品名称；

产品规格型号；

产品适用范围；

工作压力；

密封材料；

拧紧力矩；

出厂编号。

包装

包装箱外部应注明下列信息：

- 产品名称、型号及出厂编号；

收货单位名称及地址；

位置标志“向上”、“怕湿”、“小心”、“轻放”等；

包装箱外形尺寸；

包装日期。

产品用纸箱或木箱包装应符合有关包装与运输标准要求，保证产品在运输存放过程中不受损伤，并有防雨、防尘措施。

产品随箱文件

产品随箱文件包括：

- 产品合格证；

产品使用说明书；

装箱清单。

运输

产品运输过程中注意事项包括但不限于：

- 装卸时轻拿轻放；

防水防冻；

按包装指示方向摆放；

在运输过程中不应有剧烈运动，撞击。

贮存

产品宜存放在室内干燥，通风良好且无腐蚀性介质环境中。如露天存放，应有防雨，防潮等措施。